| Утверждаю: Директор ОП «Новомет-Нефтеюганск» _________________ /Р.М. Гаджиев/ «____»_______________ 2018 г. | Согласовано: Технический Директор ООО «Новомет-Сервис» ________________ / А.И. Драницын / «____»_______________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу двух кессонов в ООО «Новомет-Сервис» ОП «Новомет-Нефтеюганск» по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона (СУ-62), Юго-Западная, Массив 01, Квартал 03, Строение 21/11

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для разработки ТЗ | Заявка ОП «Новомет-Нефтеюганск» ООО «Новомет-Сервис» |
| 2 | Заказчик | ОП «Новомет-Нефтеюганск» |
| 3 | Подрядчик |  |
| 4 | Вид работ | Строительно-монтажные работы |
| 5 | Объем работ | 1. Снять слой бетонного полотна до грунтовой поверхности на кабельном участке № 2. Здесь и далее количество указывается в расчёте на два комплекта кессонов, соответственно для монтажа кессонов, слой бетонного полотна снимается индивидуально для каждого в обусловленных местах, согласно размерам, указанным в планировке кабельного участка ЦР ЭПУ ОП «Новомет-Нефтеюганск» (возможна корректировка расположения кессонов по месту выполнения работ). 2. Выполнить ручную разработку грунта на глубину достаточную для погружения верхней части кессона на уровень: 1000 мм от уровня чистого пола. По углам периметра выкопанного участка для кессона, произвести забивку заземляющих электродов (уголок 50*50, длина 3 метра) с последующей сваркой с корпусом кессона. На дно данного участка уложить и увязать арматуру диаметром 10 мм с шагом 100х100 мм. Далее произвести укладку бетонной смеси марки М300 толщиной 150 мм. 3. Установить кессон 4340-248.000 на бетонное основание выкопанного участка. Предварительно произвести покрытие кессона в соответствии с п.8 технических требований сборочного чертежа 4340-248.000. 3.1.Заполнить образовавшееся пространство между кес-соном и выработкой песком с уплотнением до уровня: -140 мм от уровня чистого пола. Срезать петли кессона углошлифовальной машиной. Восстановить лакокрасоч-ное покрытие. 4. Восстановить пол по периметру кессона путем уклад-ки бетонной смеси марки М300 до уровня чистого пола (ориентировочно на толщину 140 мм.) 5. Вывезти грунт на улицу. |

| 6 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | 1. Кессон. Сборочный чертёж 4340-248.000. 2. Планировка кабельного участка ЦР ЭПУ ОП «Новомет-Нефтеюганск» |
| --- | --- | --- |
| 7 | Основные требования | 1. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ). 2. Подготовить исполнительную документацию на все виды произведенных работ. 3. Оформить акты приемки выполненных работ. |
| 8 | Материально-техническое обеспечение | - Кессон 4340-248.000 в количестве 2 единиц. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. |

Главный инженер ОП «Новомет-Нефтеюганск»                                               М.А. Малышев

Начальник ЦР ЭПУ ОП «Новомет-Нефтеюганск»                                            Я.А. Коваль

Начальник ЭМС ОП «Новомет-Нефтеюганск»                                                  И.М. Хасуллин

Главный технолог  ООО «Новомет-Сервис»                                                      Д.А. Костарев

Руководитель СОТОЗ ППБ и ОС                                                                         О.В. Колчанов