Техническое задание

на капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов здания цеха Т – 150, лит. ТТ1тт1 на площадке по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 395» |
| 2 | Местоположение | г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 395 |
| 3 | Заказчик | АО «Новомет – Пермь»» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия | Производство работ на действующем предприятии в стесненных условиях. |
| 8 | Требования | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории работ. |

2. Характеристика объекта ремонта

2.1. 1 – 2 – этажное здание цеха Т – 150 с панельными и кирпичными стенами, лит. ТТ1тт1 общей площадью 5232 м2 имеет разный состав покрытий и разные высотные отметки. Внутренние водостоки есть в количестве 13 штук.  Доступ на крышу цеха Т – 150 с панельными и кирпичными стенами, осуществляется по  наружной металлической лестнице.

По состоянию на март 2017г. покрытие кровли имеет протечки.

3. Требования к продолжительности выполнения работ.

3.1. Работы могут проводиться с 01.06.2017 года до 30.07.2017 года.

3.2. График производства работ должен быть согласован.

3.3. Начало выполнения работ апрель 2017г.

3.4. Окончание выполнения работ не позднее____ календарных дней с момента подписания договора.

4. Условие производства работ и требования:

4.1.Ввоз – вывоз материала и инструментов осуществляется через охрану предприятия по установленной процедуре.

4.2.На период работ осуществлять меры по недопущению появления протечек в локальных зонах ремонта.

4.3. Выполнение работ в максимально короткий срок.

4.4. Покрытие кровли допускается укладывать только в сухую погоду.

4.5. Безопасность работ для окружающей среды.

4.6. Ремонт кровли должен проводиться с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, CП 71.13330.2011, СП 17.13330.2011, ППБ-01-93, ТУ, в соответствии с действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации.

4.7. Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, правил техники безопасности, существующих экологических требований, правил безопасности труда.

4.8. СРО на право выполнения данных видов работ.

4.9. Подрядчик обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала.

4.10. В обязательном порядке проводится гидравлическое испытание кровли и составляются акты на скрытые работы.

4.11. По окончанию работ Подрядчик осуществляет уборку кровли вывоз мусора и строительных материалов и инструментов.

4.12. По окончанию работ Подрядчик представляет акты формы КС, сертификаты качества и соответствия на материалы, используемые в производстве ремонтных работ.

4.13. Гарантийный срок нижеперечисленных работ составляет _60_ месяцев.

5. Перечень основных работ по ремонту мягкой кровли.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АБК |  |  |  |  |
| 1 | Разборка многослойной мягко рулонной кровли, 20 – 50 мм | м2 | 632 |  |
| 2 | Разборка цементно-песчаной стяжки 50-70мм | м2 | 632 |  |
| 3 | Разборка утеплителя (крошка газобетонная), 100 – 150 мм | м2 | 632 |  |
| 4 | Демонтаж водоприемных воронок 100мм | шт | 1 |  |
| 5 | Ремонт основания плит покрытия, заделка швов, выбоин и трещин, 40% | м2 | 273,32 |  |
| 6 | Укладка пароизоляции насухо, 1 слой | м2 | 632 | проклейка стыков бутилкаучуковым герметиком или бутилкаучуковой лентой |
| 7 | Устройство опорных площадок из бетона. | шт | 2 | 0,5*0,5м высота 0,25 |
| 8 | Укладка утеплителя 150мм | м2 | 632 | Пенопласт полистирольный по ГОСТ 15588-2014, 150мм |
| 9 | Устройство разуклонки из керамзита с проливкой цементным молочком | м2 | 632 | уклон 1,5%, толщина 0-350мм |
| 10 | Устройство деформационных швов примыкания к стене производственного корпуса | м/п | 49,5 |  |
| 11 | Устройство цементно – песчаной стяжки, 20 – 50 мм | м2 | 632 |  |
| 12 | Огрунтовка поверхностей цементно-песчаных стяжек под водоизоляционный ковер битумным праймером | м2 | 632 |  |
| 13 | устройство мягкой кровли из рулонных наплавляемых материалов "Унифлекс" | м2 | 632 | 2 слоя |
| 14 | установка водоприемных воронок 100мм | шт | 1 |  |
| 15 | Устройство примыканий кровель к стенам, парапетам, воздуховодам вентиляции. | м/п | 75.62 |  |
| 16 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали (парапетов) | м/п | 75 | ширина 0,4м |
| Производственный корпус |  |  |  |  |
| 1 | Разборка многослойной мягко рулонной кровли, 20 – 50 мм | м2 | 4600 |  |
| 2 | Разборка цементно-песчаной стяжки 50-70мм | м2 | 4600 |  |
| 15 | Разборка утеплителя (крошка газобетонная), 100 – 150 мм | м2 | 4600 |  |
| 16 | Демонтаж водоприемных воронок 100мм | шт | 12 |  |
|  | Разборка кирпичной кладки в 1/2 кирпича | м3 | 3,2 |  |
| 17 | Ремонт основания плит покрытия, заделка швов, выбоин и трещин, 40% | м2 | 1840 |  |
|  | Заделка отверстий в полках плит покрытия ребристых, диаметром до 600мм | шт | 12 | заделка бетоном В25 с армированием арматурной сеткой 5*100*100мм |
| 18 | Укладка пароизоляции насухо, 1 слой | м2 | 4600 | проклейка стыков бутилкаучуковым герметиком или бутилкаучуковой лентой |
| 19 | Устройство опорных площадок из бетона. | шт | 3 | 1*1м - 1 шт, 0,5*0,5м - 2шт. Высота 0,25м |
| 20 | Монтаж утеплителя 150мм | м2 | 4276 | Пенопласт полистирольный по ГОСТ 15588-2014, 3 слоя по 50мм |
|  | Монтаж утеплителя 150мм в зоне противопожарной рассечки | м2 | 324 | Плитный волокнистый утеплитель группы горючести НГ плотностью не менее 90кг/м3 |
| 21 | устройство разуклонки из керамзита с проливкой цементным молочком | м2 | 1521 | уклон 1,5%, высота 0-200мм |
| 22 | Устройство деформационных швов | м/п | 54 | «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ» рис. 3.13, стр. 21 |
| 23 | Устройство цементно – песчаной стяжки, 20 – 50 мм | м2 | 4600 |  |
| 24 | Огрунтовка поверхностей цементно-песчаных стяжек под водоизоляционный ковер битумным праймером | м2 | 4600 |  |
| 25 | устройство мягкой кровли из рулонных наплавляемых материалов "Унифлекс" | м2 | 4600 | 2 слоя |
|  | Укладка покрытий из тротуарной плитки в зоне противопожарной рассечки | м2 | 324 |  |
| 26 | установка водоприемных воронок 100мм | шт | 12 |  |
| 27 | Устройство примыканий кровель к стенам, парапетам, воздуховодам вентиляции | м/п | 310.2 |  |
| 28 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали (парапетов) | м/п | 277 |  |